## Sheet1
| Water met glycol |  |  |  |  | Lucht/vuur zijde
Materiaalparameters | Cw | 3494.48 | J/kgK |  |  | C | 1005
| Rho | 1059 | kg/m3 |  |  |  | 1.4 | @20C | 0.96974 | kg/m3
| Dyn Visc | 0.005 | Pa s
| Kin Visc | 4.7214e-06 | m2/s
| k Water | 0.41 | W/mK
Gegeven | P | 2000 | W
Gegeven | Flow | 10 | l/min | 0.00016667 | m3/s |  | 1.99 | kg/s | 2.0521 | m3/s | Dat is fors!!!
Gegeven | T w max | 60 | C |  |  |  | 180 | C
Berekend | T w in | 56.7573 | C |  |  |  | 130 | C
Aangenomen | d | 10 | mm | 0.01 | m
Reken reken reken BUISLENGTE | A | 78.5398 | mm2 | 7.854e-05 | m2
| v | 2.1221 | m/s
| Re | 4494.5356
| Pr | 42.6156
| Nu | 86.2389
| h | 3.5358 | W/m2K
| A | 5.8542 | m2
Uitkomst | L | 186.346 | m | Niet realistisch
Reken reken reken DRUKVAL | Ruwheid | 3.2 | Mu | 3.2e-06 | m
| f | 0.039104 | wrijvingsfactor
| DP recht | 1737483.4528 | Pa | 17.3748 | bar